## Refu Fehlercode
| Hex | Dezimal | Code
Inverter | 0 | 0 | Fehler wurde eventuell quittiert, obwohl dies nicht zulässigwar. Fehlerursprung kann so nicht nachvollzogen werden.
Inverter | 0A0001 | 655361 | Hochsetzsteller des positiven Zwischenkreis konnte nicht ausreichend regeln
Inverter | 0A0002 | 655362 | Hochsetzsteller des positiven Zwischenkreis konnte nicht ausreichend regeln
Inverter | 0A0003 | 655363 | Asymmetrie im Zwischenkreis low
Inverter | 0A0004 | 655364 | Asymmetrie im Zwischenkreis low
Inverter | 0A0005 | 655365 | Absinken des positiven Zwischenkreises unter Netzscheitelwert
Inverter | 0A0006 | 655366 | Absinken des positiven Zwischenkreises unter Netzscheitelwert
Inverter | 0A0007 | 655367 | Absinken der positiven Zwischenkreisspannung unter Grenzwert P0024.0
Inverter | 0A0008 | 655368 | Überschreiten der positiven Zwischenkreisspannung über Grenzwert P0024.1
Inverter | 0A0009 | 655369 | Absinken der negativen Zwischenkreisspan-nung unter Grenzwert P0024.0
Inverter | 0A000A | 655370 | Überschreiten der negativen Zwischenkreis-spannung über Grenzwert P0024.1
Inverter | 0A000B | 655371 | Überschreiten der positiven hochgesetzten Zwischenkreisspannung über Grenzwert P0024.1
Inverter | 0A000C | 655372 | Überschreiten der negativen hochgesetzten Zwischenkreisspannung über Grenzwert P0024.1
Inverter | 0A000D | 655373 | Erkennung von Netzüberspannung (ENS,Steuerteil)
Inverter | 0A000E | 655374 | Erkennung von Netzunterspannung (ENS,Steuerteil)
Inverter | 0A000F | 655375 | Erkennung von Netzüberspannung auf dem Außenleiter (ENS,Steuerteil)
Inverter | 0A0010 | 655376 | Erkennung von Netzunterspannung auf dem Außenleiter (ENS,Steuerteil)
Inverter | 0A0011 | 655377 | Erkennung eines Netzfehlers (ENS,Steuerteil)
Inverter | 0A0012 | 655378 | Erkennung eines Netzfrequenzfehlers (ENS,Steuerteil)
Inverter | 0A0013 | 655379 | Bei der automatischen Isolationsprüfung der Anlage wurde ein Isolationsfehler festgestellt (ENS,Steuerteil)
Inverter | 0A0014 | 655380 | Ländercode ist nicht eingestellt
Inverter | 0A0016 | 655382 | Erkennung einer Unterschreitung der Netzfrequenz.
Inverter | 0A0017 | 655383 | Ungültiger Ländercode
Inverter | 0A0018 | 655384 | Die Netznennspannung lag zu lange über dem Grenzwert der Spannungs-MittelwertÜberwachung.
Inverter | 0A0019 | 655385 | Die Netznennspannung lag zu lange unter dem Grenzwert der Spannungs-MittelwertÜberwachung.
Inverter | 0A0100 | 655616 | Störmeldung vom Leistungsteil
Inverter | 0A0102 | 655618 | Übertemperatur des rechten Kühlerteils oberhalb Grenzwert P0027.3
Inverter | 0A0103 | 655619 | Übertemperatur des Innenraums ( Messfühler Innenraum oben links ) oberhalb Grenzwert P0027.3
Inverter | 0A0104 | 655620 | Übertemperatur des Innenraums ( Messfühler Innenraum unten rechts ) oberhalb Grenzwert P0027.3
Inverter | 0A0105 | 655621 | Übertemperatur des linken Kühlerteils oberhalb Grenzwert P0027.3
Inverter | 0A0106 | 655622 | Steuerspannung im Leistungsteil ist fehlerhaft
Inverter | 0A0108 | 655624 | Erkennung eines Netzfrequenzfehlers (ENS,Leistungsteil)
Inverter | 0A0109 | 655625 | Erkennung von Netzüberspannung (ENS,Leistungsteil)
Inverter | 0A010A | 655626 | Erkennung von Netzunterspannung (ENS,Leistungsteil)
Inverter | 0A010B | 655627 | reservierte Fehler Meldung
Inverter | 0A010C | 655628 | Bei der automatischen Isolationsprüfung der Anlage wurde ein Isolationsfehler festgestellt (ENS,Leistungsteil)
Inverter | 0A010D | 655629 | Fehlerstromerkennung (ENS,Leistungsteil)
Inverter | 0A010E | 655630 | Überlastabschaltung im Leistungsteils
Inverter | 0A010F | 655631 | reservierte Fehler Meldung
Inverter | 0A0110 | 655632 | Überspannungabschaltung im positiven Zwischenkreis (Leistungsteil)
Inverter | 0A0111 | 655633 | Überspannungabschaltung im negativen Zwischenkreis (Leistungsteil)
Inverter | 0A0112 | 655634 | reservierte Fehler Meldung
Inverter | 0A0113 | 655635 | Kodierung Einsatzland und Subkodierung Einsatzland passen nicht zusammen
Inverter | 0A0114 | 655636 | Bei der automatischen Isolationsprüfung der Anlage wurde ein Isolationsfehler festgestellt (ENS,Leistungsteil)
Inverter | 0A0115 | 655637 | Bei der automatischen Isolationsprüfung der Anlage wurde ein Isolationsfehler festgestellt (ENS,Leistungsteil)
Inverter | 0A0116 | 655638 | reservierte Fehler Meldung
Inverter | 0A0117 | 655639 | Isolations-Prüfeinheit defekt
Inverter | 0A0118 | 655640 | Offsetabgleich des Leistungsteils lagen außerhalb der Grenzen
Inverter | 0A0119 | 655641 | Ausfall der Stromsensoren im Leitungsteil erkannt
Inverter | 0A011A | 655642 | Ausfall eines Leistungszweiges im Hochsetzsteller erkannt
Inverter | 0A011B | 655643 | Absinken der Zwischenkreisspannung unter Grenzwert P0024.0 (Leistungsteil)
Inverter | 0A011C | 655644 | Sollwert für Zwischenkreis-Symmetrierung fehlerhaft
Inverter | 0A011D | 655645 | Zeitüberschreitung Zwischenkreise-Symmetrierung
Inverter | 0A011E | 655646 | Zeitüberschreitung Zwischenkreis-Vorladung
Inverter | 0A011F | 655647 | Fehlerhafter Lese- oder Schreibvorgang im Leistungsteil-Speicher.
Inverter | 0x0A0120 | 655648 | Kommunikationsproblem zwischen Steuerung und Leistungsteil
Inverter | 0x0A0121 | 655649 | DC-Strom in AC-Einspeisung
Inverter | 0x0A200D | 663565 | Temperatur im Gerät zu hoch
Inverter | 100001 | 1048577 | Ethernetverbindungsaufbau fehlgeschlagen
Inverter | 100002 | 1048578 | Verbindungsabbruch Ethernet
Inverter | 100003 | 1048579 | Es ist keine 100Mbit/s Ethernetverbindung
Inverter | 0x0D0001 | 851969 | Systemfehler
Inverter | 4 | 4 | #keine Beschreibung gefunden, scheint aber normaler Runstate zu sein
Inverter | 2 | 2 | #keine Beschreibung gefunden, scheint aber Starting oder Standby zu sein
Inverter | 1 | 1 | #keine Beschreibung gefunden, scheint aber Starting oder Standby zu sein